住宿式長照機構設立標準設施設備項目
依據長期照顧服務機構設立標準第十二條規定，應符合設立標準中服務設施之項目。
服務設施項目	內容	說明/圖片
總樓地板面積	一、平均每床應有16平方公尺以上。 / 二、樓層應連續。
寢室	一、應設寢室並符合下列規定： / (一)不得設於地下樓層。 / (二)平均每人樓地板面積應有7平方公尺以上，至多設6床。 / (三)每一寢室設置洗手檯及馬桶，設專區或專責提供植物人、長期臥床(含重癱)者，得僅設置洗手設備。 / (四)良好通風及充足光線，且有自然採光之窗戶。 / (五)室內設之床位，每床應附有櫥櫃或床頭櫃，並配置緊急呼叫系統，床邊與鄰床之距離至少80公分，床尾與牆壁(床尾)間之距離至少一公尺。 / (六)至少設一扇門，其淨寬黃在80公分以上。 / (七)2人以上床位之寢室，應備具隔離視線之屏障物。 / (八)寢室間之隔間高度與樓板密接。 / (九)有可供直接進入寢室，不須經過其他寢室。 / 二、收住失智症中度以上，具行動能力者達4床以上者，並應符合下列規定： / (一)每一寢室不得超過4床，其中4人寢室床數不得逾單位總床數1/2。 / (二)兩人或多人寢室應備具明確區隔個人生活空間之屏障物。 / 三、收住呼吸器依賴服務使用者，其寢室應符合下列規定： / (一)平均每人樓地板面積應有6平方公尺以上。 / (二)床邊與鄰床或牆壁之距離至少1平方公尺以上。 / (三)每床應有中央氣體供應系統(含氧氣、抽吸設備)或每床設置移動式之氣氣、抽吸設備。 / (四)使用移動式氣氣筒，應有獨立儲存空間之及安全防護設備。 / (五)每床備有呼吸器。 / (六)應有適當之空調。 / (七)至少應有心肺血壓監視器、服務使用者每超過10人應再增加1台。
工作站	一、每一樓層應設工作站，並具有下列設備： / (一)準備區。 / (二)工作臺。 / (三)工作站或治療車。 / (四)護理紀錄存放櫃。 / (五)藥品及醫療器材存放櫃及專用冰箱。 / (六)簡易急救設備：氣氣、氣氣面罩、人工氣道、抽吸設備及甦醒袋。 / (七)汙物(或醫療廢棄物)收集設備。 / (八)緊急應變勤裝備。 / 二、每一樓層工作站得視服務使用者之需要，應備有喉頭鏡、氣管內管及常備急救藥品 / 三、設置呼吸器照護床之規模達24床者，應另設立工作站，每超過40床，應再增設一個工作站。
衛浴設備	一、照顧區各樓層應設衛浴設施並符合以下規定： / (一)適合臥床或乘坐輪椅者使用之衛浴設備。 / (二)配置扶手及緊急呼叫系統。 / (三)至少設一扇門，其淨寬應在八十公分以上。 / (四)每10人應有一套洗澡設備，未滿10人以10計，寢室設有衛浴設備者，得予併計。屬於多人使用之衛浴設施，應有適當之隔間或門簾。 / (五)地板有防滑措施。 / (六) 適當照明。 / 二、設專區或專責提供植物人、長期臥床(含重癱)者，並應符合下列規定： / (一)每60人應至少設置一套適合臥床或乘坐輪椅者使用之洗澡設備，未滿60人，以60人計。 / (二)依建築技術規則相關規定設置廁所，但其使用人數，以工作人員數計算。
日常活動場所	一、設設餐廳、交誼休閒活動等所需之空間與設備，平均每人應有4平方公尺以上。 / 二、提供未滿45歲之失能且領有身心障礙證明(手冊)者之自我照顧能力訓練服務，應另設日常生活訓練室或活動室，並得計入4平方公尺計算。
廚房	一、應有洗滌場所及充足之流動自來水，其水源非自來水源者，應定期檢驗合格，並且洗滌、沖洗及有效殺菌3項功能之餐具洗滌殺菌設施。 / 二、應有適當之油煙處理措施(排油煙設施)，避免煙污染。 / 三、應有維持適當空氣壓力及室溫之措施。
其他	一、應設有空調設備，另設有中央空調節系統者，應具有以火警自動警報設施等方式連動切斷電源開關功能。 / 二、應設隔離室，隔離室應有獨立空調及衛浴設備。 / 三、應有污物處理室。 / 四、得視業務需要設置醫事服務設施。 / 五、得視需要設會談(客)室，收住慢性精神障礙者，應有適當之會談空間。 / 六、照顧區走廊寬度至少140公分，走廊兩側有居室者，其寬度應依建築技術規則辦理。 / 七、收住心智障礙者或慢性精神障礙者為主者，得視需要設保護空間。 / (一)採單元照顧模式，每一單元不得超過16人。 / (二)設有行動迴路空間者，應有均勻且充足光線，及防光空間設施。 / (三)每一單元日常生活基本設施除寢室外，並應設客廳、餐廳、簡易廚房、衛浴設備(盥洗間、浴室及廁所等)及其他必要之設施。 / 四、主要走道台階處，應有推床或輪椅之專用斜坡道。
備註	針對工作站、休憩設備寢室、衛浴設備、廚房、其他等相關空間及設施設備，請附照片。 / 針對地板面積請檢附相關文件，並標示服務使用者平均可使用之面積。 / 針對門及出入口淨寬度，請附照片並檢附相關文件。